ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 342/GPMT - UBND Bắc Ninh, ngày 08 tháng 8 năm 2022 GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020; Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Xét Văn bản đề nghị cấp Giấy phép môi trường của Công ty cổ phần sản xuất và thương mại SBT tại văn bản số 277/GT-SBT ngày 27 tháng 7 năm 2022 về việc hoàn thiện hồ sơ cấp giấy phép môi trường của dự án Nhà máy sản xuất bánh kẹo, thực phẩm và màng in; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1: Cấp phép cho Công ty cổ phần sản xuất và thương mại SBT, địa chỉ tại Lô CN-40.2, KCN Thuận Thành II, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án Nhà máy sản xuất bánh kẹo, thực phẩm và màng in với các nội dung như sau: 1. Thông tin chung của dự án đầu tư: 1.1. Tên dự án đầu tư: Nhà máy sản xuất bánh kẹo, thực phẩm và màng in. 1.2. Địa điểm thực hiện: Lô CN-40.2, KCN Thuận Thành II, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. 1.3. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số 6867274611 chứng nhận lần đầu ngày 14 tháng 3 năm 2022. Nơi cấp Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Ninh. 1.4. Mã số thuế: 2301202204. 1.5. Loại hình sản xuất: sản xuất bánh kẹo, thực phẩm và sản xuất màng in, túi các loại. 1.6. Phạm vi, quy mô, công suất của dự án: - Phạm vi: Dự án được triển khai trên diện tích đất 14.500 m2 tại Lô CN-40.2, KCN Thuận Thành II, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. - Quy mô, công suất của dự án: + Sản xuất bánh quy với quy mô 1.300 tấn/năm. + Sản xuất bánh trứng với quy mô 500 tấn/năm. + Sản xuất sôcôla với quy mô 350 tấn/năm. + Sản xuất thạch với quy mô 900 tấn/năm. + Sản xuất màng in với quy mô 720 tấn/năm. + Sản xuất túi các loại với quy mô 780 tấn/năm. - Các hạng mục công trình chính: Văn phòng diện tích 193,64m2, Nhà xưởng 1 (sản xuất túi) diện tích 4.032m2, Nhà xưởng 2 (xưởng bánh kẹo) diện tích 2.880m2. Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường: Nhà rác 23m2, khu xử lý nước thải 20,28m2. 2. Nội dung cấp phép môi trường và yêu cầu về bảo vệ môi trường kèm theo: 2.1. Thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 1 kèm theo Giấy phép này. 2.2. Được phép xả bụi, khí thải ra môi trường và thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Giấy phép này. 2.3. Bảo đảm giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung và thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 3 kèm theo Giấy phép này. 2.4. Yêu cầu về quản lý chất thải, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường quy định tại Phụ lục 4 kèm theo Giấy phép này. Điều 2. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Công ty cổ phần sản xuất và thương mại SBT. 1. Có quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 47 Luật Bảo vệ môi trường. 2. Công ty cổ phần sản xuất và thương mại SBT có trách nhiệm: 2.1. Chỉ được phép thực hiện các nội dung cấp phép sau khi đã hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường tương ứng. 2.2. Vận hành thường xuyên, đúng quy trình các công trình xử lý chất thải bảo đảm chất thải sau xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; có biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; quản lý chất thải theo quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi chất ô nhiễm, tiếng ồn, độ rung không đạt yêu cầu cho phép tại Giấy phép này và phải dừng ngay việc xả nước thải, khí thải, phát sinh tiếng ồn, độ rung để thực hiện các biện pháp khắc phục theo quy định của pháp luật. 2.3. Thực hiện đúng, đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong Giấy phép môi trường này và các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 2.4. Báo cáo kịp thời về UBND tỉnh Bắc Ninh, Sở Tài nguyên và Môi trường, cơ quan chức năng ở địa phương nếu xảy ra các sự cố đối với các công trình xử lý chất thải, sự cố khác dẫn đến ô nhiễm môi trường. 2.5. Trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi khác với các nội dung quy định tại Giấy phép này, phải kịp thời báo cáo đến UBND tỉnh Bắc Ninh, Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định của pháp luật. Điều 3. Thời hạn của Giấy phép: 10 năm kể từ ngày cấp Giấy phép. Điều 4. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện nội dung cấp phép và yêu cầu bảo vệ môi trường đối với dự án, cơ sở được cấp phép theo quy định của pháp luật./. Nơi nhận: - Công ty cổ phần sản xuất và thương mại SBT; - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Sở TN&MT (lưu hồ sơ); - BQL các KCN Bắc Ninh; - UBND huyện Thuận Thành; - TTHCC tỉnh; - Lưu: VT, NN.TN. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH (Đã ký) Đào Quang Khải

PHỤ LỤC 1 NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC VÀ YÊU CẦU VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ NƯỚC THẢI (Kèm theo Giấy phép môi trường số: 342/GPMT-UBND ngày 08/ 8 /2022 của UBND tỉnh Bắc Ninh) A. NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ NƯỚC THẢI Nước thải của dự án sau xử lý đạt Tiêu chuẩn của KCN Thuận Thành II được thải ra hệ thống thu gom nước thải của KCN Thuận Thành II. Vì vậy, Dự án không thuộc đối tượng phải cấp phép xả nước thải. B. YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ NƯỚC THẢI 1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải 1.1. Mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh nước thải để đưa về hệ thống xử lý nước thải: - Sử dụng ống nhựa uPVC đường kính 0,14m, 0,16m thu gom nước thải sinh hoạt và ống nhựa uPVC đường kính 0,14m, 0,16m để thu gom nước thải sản xuất về hệ thống xử lý nước tập trung công suất 10 m3/ngày đêm. - Nước thải sau xử lý được thải ra hệ thống thu gom nước thải của KCN Thuận Thành II bằng ống uPVC đường kính 0,2m, chiều dài 100m qua 01 điểm đấu nối. 1.2. Công trình, thiết bị xử lý nước thải: - Quy trình công nghệ của Hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 10 m3/ngày đêm. Nước thải ( Bể điều hòa ( Bể sinh học 1( Bể sinh học 2 ( Bể lắng ( Bể lọc, khử trùng ( Nước thải sau xử lý. Thông số Hệ thống xử lý nước thải + Bể điều hòa: 1,8 m3. + Bể sinh học 1: 2,16 m3. + Bể sinh học 2: gồm 02 ngăn, ngăn 1: 2,16 m3 và ngăn 2: 3,24 m3. + Bể lắng: 3,24 m3. + Bể lọc, khử trùng: 1,26 m3. + Bể bùn: 1,26 m3. - Hóa chất sử dụng: Javen 500 lít/năm. 1.3. Hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục: Không thuộc đối tượng phải lắp đặt. 1.4. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố: - Vận hành trạm xử lý nước thải theo đúng quy trình kỹ thuật. Nhân viên kỹ thuật vận hành hệ thống phải được tập huấn và thao tác đúng cách khi có sự cố phát sinh và luôn có mặt tại vị trí khi vận hành. - Các máy móc, thiết bị phải được kiểm tra theo dõi thường xuyên các thông số kỹ thuật, đặc biệt là các thiết bị điện. - Tiến hành bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa khi có hỏng hóc. - Luôn dự trữ các thiết bị có nguy cơ hư hỏng cao như máy bơm, phao, van, cánh khuấy,…để thay thế khi cần thiết. - Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho kỹ thuật viên vận hành hệ thống. - Quan trắc chất lượng nước thải đầu ra định kỳ của hệ thống xử lý. - Trường hợp khi có sự cố xảy ra: Công ty sẽ tiến hành dừng ngay hoạt động sản xuất làm phát sinh sự cố và ảnh hưởng tới môi trường; Báo cáo cơ quan chức năng trong trường hợp gây thiệt hại đến người và tài sản của công ty, công ty lân cận,…; Khắc phục sự cố, đảm bảo hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn sau khi khắc phục. 2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm 2.1. Thời gian vận hành thử nghiệm: Hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 10m3/ngày đêm dự kiến vận hành thử nghiệm từ tháng 01/2023 đến tháng 7/2023. 2.2. Công trình, thiết bị xả nước thải vận hành thử nghiệm: - Vị trí lấy mẫu: Mẫu nước thải trước và sau hệ thống xử lý nước thải tập trung. - Thông số giám sát: Lưu lượng; pH; BOD5 (200C); COD; Chất rắn lơ lửng; Amoni (tính theo N); Tổng dầu mỡ khoáng; Tổng Nitơ; Tổng Phốt pho (tính theo P); Coliform. - Tiêu chuẩn so sánh: Theo Tiêu chuẩn của KCN Thuận Thành II. - Tần suất lấy mẫu: Theo quy định tại Điều 21 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường. 3. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường: 3.1. Thu gom, xử lý nước thải phát sinh từ hoạt động của dự án và đấu nối với hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của KCN Thuận Thành II, không xả thải trực tiếp ra nguồn tiếp nhận. 3.2. Đảm bảo bố trí đủ nguồn lực, thiết bị, hóa chất để thường xuyên vận hành hiệu quả các hệ thống, công trình thu gom, xử lý nước thải. 3.3. Thường xuyên vận hành và lập nhật ký vận hành công trình xử lý nước thải. PHỤ LỤC 2 NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ KHÍ THẢI VÀ YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ KHÍ THẢI (Kèm theo Giấy phép môi trường số: 342/GPMT-UBND ngày 08 / 8 /2022 của UBND tỉnh Bắc Ninh) A. NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ KHÍ THẢI: 1. Nguồn phát sinh khí thải: + Nguồn số 01: Từ khu vực in. + Nguồn số 02: Từ khu vực gắn keo. + Nguồn số 03: Từ khu vực thổi màng. + Nguồn số 04: Từ khu vực lò hơi. 2. Dòng khí thải, vị trí xả thải: 2.1. Vị trí xả khí thải: 02 vị trí xả thải sau xử lý được thải ra môi trường. + Dòng khí thải số 01 (OK1): Tương ứng với ống thoát khí của hệ thống xử lý khí thải khu vực in, gắn keo và khu vực thổi màng, tọa độ vị trí xả thải X1 = 2.194.479; Y1 = 567.674; + Dòng khí thải số 02 (OK2): Tương ứng với ống thoát khí của khu vực lò hơi, tọa độ vị trí xả thải X2 = 2.346.863; Y2 = 547.274; 2.2. Lưu lượng xả khí thải lớn nhất: 58.500 m3/h. + Dòng khí thải số 01: 47.000 m3/h. + Dòng khí thải số 02: 11.500 m3/h. 2.2.1. Phương thức xả khí thải: Khí thải sau khi được xử lý được xả ra môi trường qua ống thoát khí, xả liên tục 24/24 giờ khi hoạt động; 2.2.2. Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường, cụ thể như sau: - Dòng khí thải số 01 (OK1): Khí thải sau xử lý phải đảm bảo đạt QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ cột B (hệ số Kp= 0,9; Kv= 1,0) và QCVN 20:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ, cụ thể như sau: TT Chất ô nhiễm Đơn vị tính Giá trị giới hạn cho phép Tần suất quan trắc định kỳ Quan trắc tự động, liên tục (nếu có) 1 Bụi tổng mg/Nm3 180 Theo báo cáo đề xuất cấp Giấy phép Không thuộc đối tượng 2 Lưu lượng m3/h - 3 SO2 mg/Nm3 450 4 CO mg/Nm3 900 5 NOx mg/Nm3 765 6 Toluen mg/Nm3 300 7 Metylaxetat mg/Nm3 250 8 Etylen mg/Nm3 1.150 9 Vinylaxetat mg/Nm3 10 - Dòng khí thải số 02 (OK2): Khí thải sau xử lý phải đảm bảo đạt QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ cột B (hệ số Kp= 0,9; Kv= 1,0) cụ thể như sau: TT Chất ô nhiễm Đơn vị tính Giá trị giới hạn cho phép Tần suất quan trắc định kỳ Quan trắc tự động, liên tục (nếu có) 1 Bụi tổng mg/Nm3 180 Theo báo cáo đề xuất cấp Giấy phép Không thuộc đối tượng 2 Lưu lượng m3/h - 3 SO2 mg/Nm3 450 4 CO mg/Nm3 900 5 NOx mg/Nm3 765 B. YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ KHÍ THẢI: 1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý khí thải 1.1. Mạng lưới thu gom khí thải từ các nguồn phát sinh bụi, khí thải: - Nguồn số 01, 02, 03: Được thu gom về hệ thống xử lý khí thải khu vực in, gắn keo và khu vực thổi màng bằng 02 quạt hút có tổng công suất 47.000m3/h. - Nguồn số 04: Được thu gom về hệ thống xử lý khí thải của khu vực lò hơi bằng 01 quạt hút có công suất 11.500m3/h. 1.2. Công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải: 02 hệ thống 1.2.1. Đối với bụi, khí thải phát sinh từ khu vực in, gắn keo và khu vực thổi màng: Đầu tư lắp đặt 01 hệ thống xử lý khí thải bằng phương pháp hấp phụ (sử dụng than hoạt tính). Quy trình xử lý: Khí thải ( Ống/Chụp hút ( Quạt hút ( Tháp hấp phụ ( Ống thoát khí ( Môi trường. Thông số kỹ thuật: + Ống hút: 2 cái, đường kính 0,2m. + Chụp hút: 6 cái, kích thước Dài x Rộng x Cao = 1,5m x 1,5m x 0,8m. + Quạt hút: 02 cái; 01 cái tại khu vực in và gắn keo công suất 22kW; lưu lượng là 32.000m3/h và 01 cái tại khu vực thổi màng công suất 11kw, lưu lượng là 15.000 m3/h. + Tháp hấp phụ: kích thước Dài x Rộng x Cao = 3,2m x 1,6m x 1,6m. + Ống thoát khí: đường kính 0,55m, cao 3,5m. - Công suất thiết kế: 47.000m3/h. - Hóa chất, vật liệu sử dụng: Than hoạt tính 150kg/năm. 1.2.2. Đối với bụi phát sinh từ khu vực lò hơi: Đầu tư lắp đặt 01 hệ thống xử lý bụi, khí thải bằng cyclone và phương pháp hấp thụ (sử dụng dung dịch NaOH). Quy trình xử lý: Khí thải ( Ống dẫn khí ( Hệ thống cyclone ( Tháp hấp thụ ( Quạt hút (Ống thoát khí ( Môi trường. Thông số kỹ thuật: + Ống dẫn khí: kích thước Dài 0,5m, rộng 0,5m; + Hệ thống cyclone: kích thước Dài x Rộng x Cao = 1,2m x 1m x 0,8m. + Tháp hấp thụ: Đường kính 2m, cao 3,68m. + Quạt hút: Công suất 5,5kW, lưu lượng hút 11.500m3/h; + Ống thoát khí: Đường kính 0,64m, cao 3m. - Công suất thiết kế: 11.500m3/h. - Hóa chất, vật liệu sử dụng: NaOH 240kg/năm. 1.3. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố: - Hằng ngày tiến hành kiểm tra, kiểm soát định kỳ hệ thống. - Định kỳ 3 tháng/lần, tiến hành bảo trì bảo dưỡng hệ thống. - Tuân thủ các yêu cầu thiết kế và quy trình kỹ thuật vận hành, bảo dưỡng hệ thống xử lý bụi, khí thải, có kế hoạch xử lý kịp thời khi xảy ra sự cố đối với hệ thống xử lý bụi, khí thải. - Trường hợp khi có sự cố xảy ra: Công ty sẽ tiến hành dừng ngay hoạt động sản xuất; Báo cáo cơ quan chức năng trong trường hợp gây thiệt hại đến người và tài sản của Công ty. 2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm 2.1. Thời gian vận hành thử nghiệm: Hệ thống xử lý bụi, khí thải phát sinh từ khu vực in, gắn keo và khu vực thổi màng công suất 47.000m3/h và hệ thống xử lý bụi, khí thải phát sinh từ khu vực lò hơi công suất 11.500m3/h dự kiến vận hành thử nghiệm từ tháng 01/2023 đến tháng 7/2023. 2.2. Công trình, thiết bị xả khí thải phải vận hành thử nghiệm: 2.2.1. Hệ thống xử lý khí thải phát sinh từ khu vực in, gắn keo và khu vực thổi màng. - Vị trí lấy mẫu: Tại ống thoát khí sau hệ thống xử lý khí thải của khu vực in, gắn keo và khu vực thổi màng. - Thông số giám sát: Lưu lượng, bụi tổng, CO, SO2, NOx (tính theo NO2), Toluen, Metyl axetat, Etylen, Vinylaxetat và các hợp chất vô cơ, hữu cơ khác (trong trường hợp có sử dụng). - Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ, cột B với hệ số Kp=0,9, Kf=1,0 và QCVN 20:2009/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ. - Tần suất lấy mẫu: Theo quy định tại Điều 21 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường. 2.2.2. Hệ thống xử lý khí thải khu vực lò hơi - Vị trí lấy mẫu: Tại ống thoát khí của hệ thống xử lý khí thải từ khu vực lò hơi - Thông số giám sát: Lưu lượng, Bụi tổng, CO, SO2, NOx (tính theo NO2) và các hợp chất vô cơ, hữu cơ khác (trong trường hợp có sử dụng). - Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ, cột B với hệ số Kp=0,9, Kf=1,0. - Tần suất lấy mẫu: Theo quy định tại Điều 21 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường. 3. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường: 3.1. Thu gom, xử lý khí thải phát sinh từ hoạt động của dự án bảo đảm đáp ứng quy định về giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm tại Mục A Phụ lục này trước khi xả thải ra ngoài môi trường. 3.2. Đảm bảo bố trí đủ nguồn lực, thiết bị, hóa chất để thường xuyên vận hành hiệu quả các công trình thu gom, xử lý bụi, khí thải. 3.3. Công ty chịu hoàn toàn trách nhiệm khi xả bụi, khí thải không đảm bảo các yêu cầu tại Giấy phép này ra môi trường. PHỤ LỤC 3 BẢO ĐẢM GIÁ TRỊ GIỚI HẠN ĐỐI VỚI TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG VÀ CÁC YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (Kèm theo Giấy phép môi trường số: 342/GPMT-UBND ngày 08/ 8 /2022 của UBND tỉnh Bắc Ninh) A. NỘI DUNG CẤP PHÉP VỀ TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG: 1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung: Nguồn số 01: Từ máy in Nguồn số 02: Từ máy làm túi Nguồn số 03: Từ máy ghép màng Nguồn số 04: Từ máy chia túi Nguồn số 05: Từ máy thổi màng Nguồn số 06: Từ dây chuyền làm thạch Nguồn số 07: Từ dây chuyền làm bánh Nguồn số 08: Từ dây chuyền làm socola 2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung: Tại khu vực xưởng sản xuất. 3. Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau: 3.1. Tiếng ồn: TT Từ 6 giờ đến 21 giờ (dBA) Từ 21 giờ đến 6 giờ (dBA) Ghi chú 1 70 55 Khu vực thông thường 3.2. Độ rung: TT Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia tốc rung cho phép (dB) Ghi chú Từ 6 giờ đến 21 giờ Từ 21 giờ đến 6 giờ 1 70 60 Khu vực thông thường B. YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG: 1. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung: - Lắp đệm chống rung cho các máy móc thiết bị có độ rung cao. - Kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ các máy móc thiết bị. Thông thường chu kỳ bảo dưỡng đối với thiết bị mới là 4-6 tháng/lần. - Thiết kế nhà xưởng thông thoáng, tạo môi trường làm việc rộng rãi. - Công tác giảm thiểu tiếng ồn tại nguồn được chú ý ngay từ khâu thiết kế như: thiết kế các bộ phận giảm âm, trang bị các thiết bị chống ồn cho công nhân đặc biệt những khâu sản xuất phát sinh tiếng ồn. - Đổ bê tông tại các vị trí đặt máy để giảm tiếng ồn, độ rung. 2. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường: 2.1. Các nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung phải được giảm thiểu bảo đảm nằm trong giới hạn cho phép quy định tại Phần A Phụ lục này. 2.2. Định kỳ bảo dưỡng, hiệu chuẩn đối với các thiết bị để hạn chế phát sinh tiếng ồn, độ rung. PHỤ LỤC 4 YÊU CẦU VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI, PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG (Kèm theo Giấy phép môi trường số: 342/GPMT-UBND ngày 08/ 8 /2022 của UBND tỉnh Bắc Ninh) A. QUẢN LÝ CHẤT THẢI 1. Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh: 1.1. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên TT Tên chất thải Khối lượng (kg/năm) Mã CTNH 1 Bóng đèn huỳnh quang thải 2 16 01 06 2 Dầu nhớt, dầu thủy lực 12 17 01 06 4 Bao bì cứng thải bằng nhựa 50 18 01 03 5 Giẻ lau dính dầu 10 18 02 01 6 Hóa chất thải bỏ 300 19 05 06 7 Mực in thải bỏ 150 08 02 01 8 Hộp mực in thải bỏ 55 08 02 04 9 Than hoạt tính thải 150 18 02 01 10 Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải 330 12 06 13 11 Cặn thải sau hệ thống xử lý khí thải 450 04 02 03 Tổng 1.509 1.2. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh: STT Tên chất thải Số lượng (tấn/năm) 1 Sản phẩm hỏng, nguyên liệu thừa 30 2 Giấy bìa hỏng 5 3 Chất thải công nghiệp tổng hợp (vỏ trứng gà, …) 5 4 Gỗ pallet hỏng 10 5 Lynin (giấy bóng, nhựa) 5 6 Thùng phuy 10 7 Vỏ bao nguyên liệu 1 Tổng 66 1.3. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh: 30kg/ngày. 2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại: 2.1. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại: 2.1.1. Thiết bị lưu chứa: Thùng chứa bằng nhựa cứng dung tích 200 lít; có nắp đậy kín và dán nhãn mã số CTNH. 2.1.2. Khu vực lưu chứa: - Diện tích kho lưu chứa: Diện tích 8m2. - Thiết kế, cấu tạo của khu vực lưu chứa: Kho lưu chứa chất thải nguy hại có mái che kín, tường bao xung quanh, nền chống thấm, có rãnh và hố thu gom CTNH dạng lỏng cho sự cố. Bố trí thiết bị PCCC như bình xịt chữa cháy xách tay,.... Bên ngoài có biển cảnh báo CTNH theo đúng quy định. 2.2. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải rắn sinh hoạt: 2.2.1. Thiết bị lưu chứa: Thùng chứa bằng nhựa cứng 60 - 120 lít; bao túi mềm bằng nilon. 2.2.2. Khu vực lưu chứa: Kho lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt với diện tích 5m2 và kho lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường với diện tích 10m2. - Thiết kế, cấu tạo của khu vực lưu chứa: Kết cấu mái che kín, tường bao xung quanh tránh nắng và nước mưa, có biển báo đầy đủ. B. YÊU CẦU VỀ PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG - Khu vực lưu giữ chất thải nguy hại phải trang bị các dụng cụ, thiết bị, vật liệu sau: có đầy đủ thiết bị, dụng cụ phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy; có vật liệu hấp thụ (như cát khô hoặc mùn cưa) và xẻng để sử dụng trong trường hợp rò rỉ, rơi vãi, đổ tràn chất thải nguy hại ở thể lỏng; có biển dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa phù hợp với loại chất thải nguy hại được lưu giữ theo Tiêu chuẩn Việt Nam về dấu hiệu cảnh báo liên quan đến chất thải nguy hại và có kích thước tối thiểu 30 cm mỗi chiều. - Thực hiện phương án phòng chống, ứng phó với sự cố rò rỉ hóa chất, tràn dầu; sự cố bục vỡ đường ống.